## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА комплектных трансформаторных подстанций ТУПИКОВОГО исполнения мощностью 25-630 кВА, напряжением 6(10)70,4 Кв : .Изготовитель: ООО "ЭНЕРГПРОМСФЕРА"
№ п/п | Наименование, характеристика, назначение | Стандартная комплектация | [7 empty] | Комплектация по требованию Заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
2 | Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10) т | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (KB)*** | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУНН, вводной; коммутационный аппарат:
| Выключатель-разъединитель ВР-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА) | да | да | да | да | да
| Выключатель-разъединитель ВР-37-400А (для КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | да | i- A 1
| Выключатель-разъединитель ВР-39-630А (для КТП мощностью 400кВА) | [6 empty] | Да
| - рубильник РЕ 19-41 1000А (для КТП мощностью бЗОкВА) | [7 empty] | да
| - авт. выключатель ВА 51-35, 63А (для КТП мощностью 25-40кВА) | нет | нет
| - авт. выключатель ВА 51-35, Ю0А (для КТП мощностью бЗкВА) |  |  | нет
| - авт. выключатель ВА 51-35, 160А (для КТП мощностью ЮОкВА) |  |  |  | нет
| - авт. выключатель ВА 57-39, 250А (для КТП мощностью 160кВА) |  |  |  |  | *ыет
| - авт. выключатель ВА 57-39, 400А (для КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | :нет
| - авт. выключатель ВА 57-39, 630А (для КТП мощностью 400кВА) | [6 empty] | нет
| - авт. выключатель ВА 55-41, 1000А (для КТП мощностью 630кВА) | [7 empty] | нет
5 | Трансформатор силовой (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Автоматические выключатели отходящих линий 0,4кВ, общее количество | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6
| в том числе: - ВА 51-35, с номинальным током 31,5А | 2 | 1
| - ВА 51-35, с номинальным током 40А |  |  | 2 | 1
| - ВА 51-35, с номинальным током 63А |  | 1 | 1
| - ВА 51-35, с номинальным током 80А |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - ВА 51-35, с номинальным током 100А |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - ВА 51-35, с номинальным током 160А |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
| - ВА 51-35, с номинальным током 250А | [5 empty] | 1 | 2 | 2
- ВА 57-39, с номинальным током 400А
7 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет2 | А | А | А | А | А | А | А | А
8 | Фидер уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
9 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Выключатель нагрузки (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
13 | Штепсельный разъем СШЩ-4хб0 (количество, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Тамбур для обслуживания РУ НН (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Замок Тенодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНДМ 1-10-400 (да, нет) * | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Хомут для крепления КТП к железобетонной стойке ПТ-45-2 (шт) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Количество заказываемых КТП, шт.
1. При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ), номинальные напряжения сторон ВН или НН (6/0,4кВ, 10/0,4кВ, б/требуемое
напряжение кВ; 10/требуемое напряжение Кв) и фуппу соединений обмоток (Y/Yh-0; Y/Zh-1 1 ;D/Yh-1 1).
2. Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при стандартной комплектации, изготовитель снимет с себя
ответственность за возможный перегруз силового электрооборудования во время эксплуатации подстанции.
3. Установка автомата ВА 57-39 для отходящей линии занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА 51-35
4. При наличии воздушных вводов/выводов высокого/низкого напряжений комплектация подстанций разрядниками (ограничителями напряжения) является обязательной.
Примечание: ***Исполнение ВВ или КВ означает наличие воздушных выводов в количестве не более 4-х линий 0,4кВ от автоматов с номинальными токами до 250А, остальные выводы- кабельн.