## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА комплектных трансформаторных подстанций ПРОХОДНОГО исполнения мощностью 25-630 кВА, напряжением 6(10)/0,4 Кв
Изготовитель: ООО "ЭНЕРГОПРОМСФЕРА"
№ п/п | Наименование, характеристика, назначение | Стандартная комплектация | [7 empty] | Комплектация по требованию Заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630
2 | Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов-выводов ВН-МН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (KB)*** | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУ НН, вводной коммутационный аппарат:
| Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА) | да | да | Да | да | Да
| Выключатель-разъединитель ВРР-37-250А (для КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | Да
| Выключатель-разъединитель ВРР-39-250А (для КТП мощностью 400кВА) | [6 empty] | да
| Рубильник РЕ 19-41 ЮООА (для КТП мощностью бЗОкВА) | [7 empty] | да
| Авт. выключатель серии ВА с номинальным током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА) h ; | нет | нет
| 100А (для КТП мощностью бЗкВА) |  |  | нет
| 160А (для КТП мощностью 10ОкВА) |  |  |  | нет
| 250А (для КТП мощностью 160кВА) |  |  |  |  | нет
| 400А (для КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | нет
| 630А (для КТП мощностью 400кВА) | [6 empty] | нет
| 1000А (для КТП мощностью бЗОкВА) |  |  |  | л |  |  |  | нет
5 | Трансформатор силовой (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Автоматические выключатели отходящих линий 0,4кВ, общее количество | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО 6 | ДО 6 | до 6 | ДО 6 | ДО 6 | ДО 6 | ДО 6 | ДО 6
| в том числе е номинальным током: 31,5А | 2 | 1
| 40А |  |  | 2 | 1
| 63А |  | 1 | 1
| 80А |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 100А |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 160А |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
| 250А | [5 empty] | 1 | 2 | 2
| 400А | [6 empty] | 1 | [8 empty] | I
7 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет) j | А | А | А | А | А | А | [А | А
8 | Фидер уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
9 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Разъединитель РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Выключатель нагрузки (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН
| Ячейка ввода №1 | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка ввода №2 | В | В | В | В | В | В | В | В
| Ячейка трансформатора | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
13 | Штепсельный разъем СШЩ-4х60 (количество, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Тамбур для обслуживания РУ НН (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
15 | Замок Тенодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНДМ1-10-400 (%а, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
16 | Комут для крепления КТП к железобетонной стойке ПТ-45-2 (шт) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | <оличество заказываемых КТП, шт.
1. При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ), номинальные напряжения сторон ВН или НН (6/0,4кВ, 10/0,4кВ, б/требуемое напряжение кВ;10/требуемое напряжение Кв) и группу соединений обмоток (Y/Yh-0; Y/Zh-1 1; D/Yh-11).
2. Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при стандартной комплектации, изготовитель снимет с себя
ответственность за возможный перегруз силового электрооборудования во время эксплуатации подстанции.
3. Установка автомата ВА 57-39 для отходящей линии занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА 51-35