## Sheet1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа МАЧТОВЫХ (мощностью 25-250кВА), СТОЛБОВЫХ (мощностью 25-100кВА) комплектных трансформаторных подстанций тупикового исполнения напряжением 6(10)/0,4 Кв
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | стандартная комплектация | [5 empty] | комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 25 | 40 | 63 | 80 | 160 | 250
2 | Номинальное напряжение сети на сторне ВН, кВ (6 или 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)*** | ВК | вкг | ВК | ВК | ВК | ВК
4 | Ввод РУ НН, вводной коммутационный аппарат:
| - авт. выключатель ВА 51-35, 63А (для КТП мощностью 25-40кВА) | нет | нет
| - авт. выключатель ВА 51-35, 100А (для КТП мощностью бЗкВА) |  |  | нет
| - авт. выключатель ВА 51-35, 160А (для КТП мощностью 100кВА) |  |  |  | нет
| - авт. выключатель ВА 57-39, 250А (для КТП мощностью 160кВА) |  |  |  |  | нет
| - авт. выключатель ВА 57-39, 400А (для КТП мощностью 250кВА) | [5 empty] | нет
| Рубильник с номинальным током 63А (для КТПМ мощностью 25-40кВА) | да | Да
| Рубильник с номинальным током 250А (для КТПМ мощностью бЗкВА) |  |  | да
| Рубильник с номинальным током 250A (для КТПМ мощностью 100кВА) |  |  |  | да
| Рубильник с номинальным током 250А (для КТПМ мощностью 160кВА) |  |  |  |  | да
| Выключатель-разъединитель типа ВР37-400А (для КТПМ мощностью 250кВА) | [5 empty] | да
5 | Трансформатор силовой масляный (да; нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
6 | Автоматические выключатели отходящих линий 0,4kB, общее количество | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | д о 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х
| в том числе с номинальным током: 31,5А | 2 | 1
| 40А |  |  | 2 | 1
| 63А |  | 1 | 1
| 80А |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 100А |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 160А |  |  |  |  | 1 | 1
| 250А | [5 empty] | 1
400А
| Выключатель-рубильник отходящих линий 0,4кВ серии ВА, общее количество | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х
| в том числе с номинальным током: 31,5А | нет | нет
| 40А |  |  | Нет | нет
| 63А |  | нет | нет
| 80А |  |  |  | нет | нет | нет
| 100А |  |  |  | нет | нет | нет
| 160А |  |  |  |  | нет | нет
| 250А | [5 empty] | нет
400А
7 | Учет электроэнергии на вводе 0,4KB (А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
8 | Фидер уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
9 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
10 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
11 | Предохранители , ППН (шт) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
12 | Замок "Генодмана",блокировка между открытием дверей в РУ ВН и состоянием РЛНДМ1-10-400 (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
13 | Хомут для крепления КТП к железобетонной стойке ПТ-45-2 (шт) | нет | нет | нет | нет | нет | нет
14 | Количество заказываемых КТП, шт.
1. При положительном ответе на п.5 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ или ТМГ), номинальные напряжения сторон ВН или НН (6/0,4кВ, 10/0,4кВ, б/требуемое напряжение кВ;10/требуемое напряжение Кв) и группу соединений обмоток (Y/Yh-0; Y/Zh-1 1; D/Yh-11).
2. Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при стандартной комплектации, изготовитель снимет с себя
ответственность за возможный перегруз силового электрооборудования во время эксплуатации подстанции.
3. Установка автомата ВА 57-39 для отходящей линии занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА 51-35
4. При наличии воздушных вводов/выводов высокого/низкого напряжений комплектация подстанций разрядниками (ограничителями напряжения) является обязательной.
Примечание: ***Исполнение ВВ или КВ означает наличие воздушных выводов в количестве не более 4-х линий 0,4кВ от автоматов с номинальными токами до 250А, остальные выводы- кабельн.